RIŚP.271.19.2019.CC

Zapytanie ofertowe

pn.:

Dobór wraz z dostawą i montażem lampy UV na Stacji Uzdatniania wody w Boguszewie.

Typ zamówienia

usługa:

1.	Dane dotyczące Zamawiającego

Gmina Gruta

Gruta 244

83-330 Gruta

2.	Tryb udzielenia zamówienia

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 z dnia 29 stycznia 2004 r., - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

3.	Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż lampy UV wraz z instalacją zasilającą i sterowaniem oraz niezbędna do montażu lampy  armatura (rury, kształtki,  zasuwy, zawór zwrotny, trójniki, tuleje, kołnierze i uszczelki, itp) na Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Boguszewie, 86-330 Boguszewo.

Kod CPV:

| 31515000-9 | Lampy ultrafioletowe |
| --- | --- |
| 42912330-4 | Aparatura do oczyszczania wody |

Parametry doboru urządzenia:

1. Urządzenie montowane w instalacjach służących do przesyłania wody uzdatnionej, przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

2. Dobowy przepływ maksymalny wody uzdatnionej: 150 m3/doba

3. Godzinowy przepływ maksymalny wody uzdatnionej: 20 m3/h

4. Transmitancja 79%

Wymagania dla lampy UV

- urządzenie wyposażone w niskociśnieniowe promienniki, pracujące przy długości fali 254 nm

- lampa zapewni dla przepływu max. na godzinę wynoszącego 20m3/h wartość 400J/m3

- żywotność promienników lampy min. 16.000 h

- reaktor UV wykonany ze stali austenitycznej

- maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar

- promiennik/i muszą być umieszczone w kwarcowej rurze osłonowej

- lampa wyposażona w czujnik pomiaru natężenia promieniowania UV (certyfikowany,  o selektywności długości fali odpowiadającej 254 nm)

- reaktor musi być wyposażony w system czyszczenia chemicznego kwarcowych rur osłonowych promienników UV

Włączenie lampy UV do sieci wodociągowej:

Lampę UV należy włączyć do rurociągu tłocznego sieci wodociągowej DN 100 wykonanego ze stali (fot. 1 i fot. 5).

Projekt wykonawczy należy uzgodnić z zamawiającym przed przystąpieniem do prac.

Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej:

Dokumentację projektową w formie projektu wykonawczego należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202).

Projekt wykonawczy należy uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do prac.

Dokumentacja powykonawcza będzie zawierać:

- Projekt powykonawczy instalacji

- DTR urządzenia

- Atesty PZH: lampy oraz innych materiałów wykorzystanych podczas montażu         ( rury, kształtki, zasuwy itp.)

- Deklaracje zgodności CE

- Instrukcje obsługi instalacji w języku polskim

- Protokóły z rozruchu instalacji

- Protokół z wykonanych badań bakteriologicznych wody sieciowej za lampą UV

- Gwarancje

Wykonawca zobowiązany jest do:

- udzielenia gwarancji na zamontowane urządzenia w przez okres min. 24 miesięcy,

- wykonania trzech egzemplarzy dokumentacji powykonawczej oraz trzech egzemplarzy instrukcji eksploatacji

- przeszkolenie trzech osób obsługujących SUW

Wskazane jest dokonanie rozeznania – przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym w obiekcie SUW Boguszewo.

Zamawiający do przedmiotowego zapytania ofertowego załączył materiały pomocnicze, szkic z naniesionymi urządzeniami zainstalowanymi w budynku stacji uzdatniania wody w Boguszewie i fotografie obiektu.

4.	Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31. lipca 2019 r.

5.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków:

- Warunkiem udziału w postępowaniu jest prawidłowe wypełnienie załączonych wzorów dokumentów i dostarczenie ich wraz z prawidłowo wystawionymi wymaganymi dokumentami przez osoby uprawnione w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie składania ofert.

- Wymagane dokumenty:

- formularz oferty - załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego,

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia lub wskazanie adresu internetowego gdzie można w sposób bezpłatny ściągnąć wymagany dokument,

3)	Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia / nie spełnia". Nie wykazanie spełnienia chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

4) Kryterium oceny wyboru najkorzystniejszej oferty: cena= 100 pkt

wzór:

Liczba punktów = ( Cmin/Cof) * 100 pkt.

gdzie:

Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

Cof - cena podana w ofercie

6.	Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- sprawy merytoryczne: będzie Pan Rafał Zieliński. – tel. 697 213 200, e-mail: rzielinski@gruta.pl

- sprawy procedury: Pani Celestyna Cichocka, e-mail: gruta@gruta.pl

- Termin związania z ofertą: 14 dni

- Sposób, miejsce i termin składania ofert

- Składanie ofert na adres Zamawiającego, Gmina Gruta, Gruta 244, 86-330 Gruta.

- Ofertę należy złożyć w postaci podpisanego formularza ofertowego w zamkietym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego do dnia 11czerwca 2019 r. do godz. 15:00

- oferta musi być złożona Zamawiającemu w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z nazwą Wykonawcy i z napisem:

Oferta na „Dobór wraz z dostawą i montażem lampy UV na Stacji Uzdatniania wody w Boguszewie.”

4)	Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany oferty winny być doręczone na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian w ofercie winno być opakowane, tak jak oferta z dopiskiem „Zmiana oferty" lub „Wycofanie ofert".

5)	Godziny pracy Urząd Gminy:

od poniedziałku do środy: od godz. 07:00 do 15:00,

w czwartek od godz. 07:00 do 16:00,

w piątek od godz. 07:00 do 14:00.

9.	Dodatkowe informacje

1)	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2)	Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.

- Wybrany Wykonawca obowiązany jest stawić się w terminie wskazanym w zawiadomieniu w siedzibie Zamawiającego w celu podpisania umowy.

- W przypadku uchylenia się Wykonawcy od podpisania umowy, zostanie wybrany Wykonawca z kolejną największą ilością punktów bez wznawiania procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

10.	Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Gruta. Obsługę Gminy Gruta prowadzi Urząd Gminy w Grucie, Gruta 244,86-330 Gruta;

- na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (Wójt Gminy) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) Pana Pawła Tomaszewskiego. ZIOD można kontaktować się pod adresem mail: informatyk@gruta.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na  Dobór wraz z dostawą i montażem lampy UV na Stacji Uzdatniania wody w Boguszewie.

(znak sprawy: RIŚP.271.19.2019.CC).

4.	odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 ustawy Pzp;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7.	w   odniesieniu  do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie  będą  podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8.	posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9.	nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

12. Załączniki:

- Załącznik nr 1 – projekt umowy

- Załącznik nr 2 – badania wody

- Załącznik nr 3 – schemat SUW Boguszewo

- Załącznik nr 4 – fotografie SUW Boguszewo

- Załącznik nr 5 – formularz ofertowy