**RIŚP.271.19.2019.CC**

**Zapytanie ofertowe**

pn.:

**Dobór wraz z dostawą i montażem lampy UV na Stacji Uzdatniania wody w Boguszewie.**

Typ zamówienia

**usługa:**

**1. Dane dotyczące Zamawiającego**

Gmina Gruta

Gruta 244

83-330 Gruta

**2. Tryb udzielenia zamówienia**

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 z dnia 29 stycznia 2004 r., - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

**3. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż lampy UV wraz z instalacją zasilającą i sterowaniem oraz niezbędna do montażu lampy armatura (rury, kształtki, zasuwy, zawór zwrotny, trójniki, tuleje, kołnierze i uszczelki, itp) na Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Boguszewie, 86-330 Boguszewo.

Kod CPV:

|  |  |
| --- | --- |
| **31515000-9** | Lampy ultrafioletowe |
| **42912330-4** | Aparatura do oczyszczania wody |

**Parametry doboru urządzenia:**

1. Urządzenie montowane w instalacjach służących do przesyłania wody uzdatnionej, przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

2. Dobowy przepływ maksymalny wody uzdatnionej: 150 m3/doba

3. Godzinowy przepływ maksymalny wody uzdatnionej: 20 m3/h

4. Transmitancja 79%

**Wymagania dla lampy UV**

1. urządzenie wyposażone w niskociśnieniowe promienniki, pracujące przy długości fali 254 nm
2. lampa zapewni dla przepływu max. na godzinę wynoszącego 20m3/h wartość 400J/m3
3. żywotność promienników lampy min. 16.000 h
4. reaktor UV wykonany ze stali austenitycznej
5. maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
6. promiennik/i muszą być umieszczone w kwarcowej rurze osłonowej
7. lampa wyposażona w czujnik pomiaru natężenia promieniowania UV (certyfikowany, o selektywności długości fali odpowiadającej 254 nm)
8. reaktor musi być wyposażony w system czyszczenia chemicznego kwarcowych rur osłonowych promienników UV

**Włączenie lampy UV do sieci wodociągowej:**

Lampę UV należy włączyć do rurociągu tłocznego sieci wodociągowej DN 100 wykonanego ze stali (fot. 1 i fot. 5).

Projekt wykonawczy należy uzgodnić z zamawiającym przed przystąpieniem do prac.

**Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej:**

Dokumentację projektową w formie projektu wykonawczego należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202).

Projekt wykonawczy należy uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do prac.

Dokumentacja powykonawcza będzie zawierać:

1. Projekt powykonawczy instalacji
2. DTR urządzenia
3. Atesty PZH: lampy oraz innych materiałów wykorzystanych podczas montażu ( rury, kształtki, zasuwy itp.)
4. Deklaracje zgodności CE
5. Instrukcje obsługi instalacji w języku polskim
6. Protokóły z rozruchu instalacji
7. Protokół z wykonanych badań bakteriologicznych wody sieciowej za lampą UV
8. Gwarancje

Wykonawca zobowiązany jest do:

- udzielenia gwarancji na zamontowane urządzenia w przez okres min. 24 miesięcy,

- wykonania trzech egzemplarzy dokumentacji powykonawczej oraz trzech egzemplarzy instrukcji eksploatacji

- przeszkolenie trzech osób obsługujących SUW

Wskazane jest dokonanie rozeznania – przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym w obiekcie SUW Boguszewo.

Zamawiający do przedmiotowego zapytania ofertowego załączył materiały pomocnicze, szkic z naniesionymi urządzeniami zainstalowanymi w budynku stacji uzdatniania wody w Boguszewie i fotografie obiektu.

**4. Termin wykonania zamówienia:** od dnia podpisania umowy do dnia **31. lipca 2019 r.**

**5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków:**

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest prawidłowe wypełnienie załączonych wzorów dokumentów i dostarczenie ich wraz z prawidłowo wystawionymi wymaganymi dokumentami przez osoby uprawnione w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie składania ofert.
2. Wymagane dokumenty:
3. formularz oferty - załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego,
4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia lub wskazanie adresu internetowego gdzie można w sposób bezpłatny ściągnąć wymagany dokument,

3) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia / nie spełnia". Nie wykazanie spełnienia chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

4) Kryterium oceny wyboru najkorzystniejszej oferty: cena= 100 pkt

wzór:

Liczba punktów = ( Cmin/Cof) \* 100 pkt.

gdzie:

Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

Cof - cena podana w ofercie

**6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami**

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

* sprawy merytoryczne: będzie Pan Rafał Zieliński. – tel. 697 213 200, e-mail: [rzielinski@gruta.pl](mailto:rzielinski@gruta.pl)
* sprawy procedury: Pani Celestyna Cichocka, e-mail: [gruta@gruta.pl](mailto:gruta@gruta.pl)

1. **Termin związania z ofertą:** 14 dni
2. **Sposób, miejsce i termin składania ofert**
3. Składanie ofert na adres Zamawiającego, Gmina Gruta, Gruta 244, 86-330 Gruta.
4. Ofertę należy złożyć w postaci podpisanego formularza ofertowego w zamkietym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego **do dnia 11czerwca 2019 r. do godz. 15:00**
5. oferta musi być złożona Zamawiającemu w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z nazwą Wykonawcy i z napisem:

**Oferta na „Dobór wraz z dostawą i montażem lampy UV na Stacji Uzdatniania wody w Boguszewie.”**

4) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany oferty winny być doręczone na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian w ofercie winno być opakowane, tak jak oferta z dopiskiem „Zmiana oferty" lub „Wycofanie ofert".

5) Godziny pracy Urząd Gminy:

od poniedziałku do środy: od godz. 07:00 do 15:00,

w czwartek od godz. 07:00 do 16:00,

w piątek od godz. 07:00 do 14:00.

**9. Dodatkowe informacje**

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2) Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.

1. Wybrany Wykonawca obowiązany jest stawić się w terminie wskazanym w zawiadomieniu w siedzibie Zamawiającego w celu podpisania umowy.
2. W przypadku uchylenia się Wykonawcy od podpisania umowy, zostanie wybrany Wykonawca z kolejną największą ilością punktów bez wznawiania procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**10. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Zamawiający informuje, że:

1. **administratorem** Pani/Pana danych osobowych jest: **Gmina Gruta.** Obsługę Gminy Gruta prowadzi **Urząd Gminy w Grucie, Gruta 244,86-330 Gruta;**
2. na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (Wójt Gminy) powołał **Inspektora Ochrony Danych (IOD)** Pana Pawła Tomaszewskiego. ZIOD można kontaktować się pod adresem mail: [informatyk@gruta.pl](mailto:informatyk@gruta.pl);

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Dobór wraz z dostawą i montażem lampy UV na Stacji Uzdatniania wody w Boguszewie.

(znak sprawy: RIŚP.271.19.2019.CC).

4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 ustawy Pzp;

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
2. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. posiada Pani/Pan:

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. nie przysługuje Pani/Panu:

* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**12. Załączniki:**

1. Załącznik nr 1 – projekt umowy
2. Załącznik nr 2 – badania wody
3. Załącznik nr 3 – schemat SUW Boguszewo
4. Załącznik nr 4 – fotografie SUW Boguszewo
5. Załącznik nr 5 – formularz ofertowy