Załącznik nr 4

RIŚP.271.19.2019.CC

....................................

dane wykonawcy

**FORMULARZ OFERTY**

**na realizację zadania**

pn.:

**Dobór wraz z dostawą i montażem lampy UV na Stacji Uzdatniania wody w Boguszewie.**

1. W ramach zadania oferujemy urządzenie:

1. wyposażone w niskociśnieniowe promienniki, pracujące przy długości fali 254 nm

lampa dla przepływu na godzinę wynoszącego 20m3/h (lub o wyższym parametrze .......... m3/h) \* wartość 400J/m3 przytransmitancji wynoszącej 79%

1. żywotność promienników lampy min. 16.000 h (lub o dłuższym czasie żywotności lampy..........h) \*
2. reaktor UV wykonany ze stali austenitycznej
3. maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
4. zamontowane promienniki umieszczone w kwarcowej rurze osłonowej
5. zamontowaną lampę wyposażoną w czujnik pomiaru natężenia promieniowania UV (certyfikowany, o selektywności długości fali odpowiadającej 254 nm)
6. reaktor wyposażony w system czyszczenia chemicznego kwarcowych rur osłonowych promienników UV
7. minimalną gwarancję na 24 miesiące (........ miesiące)\* pracy urządzenia, licząc od dnia bezusterkowego odbioru montażu urządzenia

oraz

1. złożenie wymienionej w zapytaniu ofertowym dokumentacji w 3 egzemplarzach
2. dokonanie przeszkolenia 3 pracowników Zamawiającego

do formularza ofertowego załączamy:

- kartę doboru urządzenia z kartą katalogową oraz schemat ideowy podłączenia do sieci wodociągowej

**\* proszę wpisać zaoferowane parametry urządzenia**

**Cena netto: .....................**

**VAT (23%): .....................**

**Centa Brutto: .....................**

**Cena ofertowa brutto zadania (słownie): ............................................................................................................................................**

2. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia do dnia **31.07.2019 r.**

3. Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4. Wyrażam zgodę na termin płatności do 30 dni w rozliczeniach z Zamawiającym. Wynagrodzenie będzie przekazane na wskazane w dokumencie finansowym konto bankowe do którego przepisany jest rachunek VAT Wykonawcy.

5. Przyjmuję do realizacji postawione przez zamawiającego, w Zapytaniu Ofertowym, warunki.

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (należy usunąć treść oświadczenia przez jego wykreślenie).

7. Dane osoby wyznaczonej do kontaktu z Zamawiającym:

1) Imię i nazwisko .............................................................

2) nr telefonu......................................................................

3) adres e-mail: ............................................................

.................................................

miejscowość dnia

........................................................

pieczęć i podpis osoby upoważnionej